Załącznik nr 1B (60) do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Informację dotyczące agregatu |  |  |
|  | Silnik | Jednostka na olej napędowy lub jednostka benzynowa (benzyna Pb) |
|  | Moc maksymalna przy 400 V | minimum 60 kVA / 48 kW |
|  | Moc nominalna przy 400 V | minimum 55 kVA / 44 kW |
|  | Moc maksymalna przy 230 V | minimum 27 kVA / 21 kW |
|  | Moc nominalna przy 230 V | minimum 25 kVA / 20 kW |
|  | Stabilizacja napięcia | +/- 1 % |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca czas pracy przy obciążeniu minimum 90 % | minimum 6 godz. |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP23 |  |
|  | Liczba gniazd 230 V 16A IP67 | minimum 1 szt. |
|  | Liczba gniazd 400 V 32A IP67 | minimum 1 szt. |
|  | Regulator AVR |  |
|  | Jednostka przystosowana do pracy ciągłej |  |
|  | Rozruch elektryczny ze źródła 12 V |  |
|  | Możliwość współpracy z SZR/ATS |  |
|  | Agregat wyposażony w możliwość transportu na przyczepie kołowej |  |
|  | Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie |  |
|  | Waga agregatu przygotowanego do pracy (bez paliwa) maksymalnie 1200 kg |  |
|  | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy |  |
|  | Szerokość agregatu (bez przyczepy) maksymalnie 950 mm |  |
| Informację dotyczące przyczepy |  |  |
| 1. | Jednoosiowa z hamulcem |  |
| 2. | Przygotowana pełna dokumentacja do rejestracji w wydziale komunikacji |  |
| 3. | DMC 1500 kg |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy zawierające wymianę oleju, wymianę filtra oleju, wymianę filtra paliwa, wymianę filtra powietrza, wymianę płynu chłodzącego, ewentualną wymianę baterii akumulatora, będzie wykonany przez autoryzowany serwis producenta agregatu |  |
|  | Kabel przyłączeniowy 3-faz. o dł. 20 mb. typu H07RN-F o przekroju żyły dostosowanym do prądu znamionowego agregatu oraz zapewniający spadek napięcia nie większy niż 1% zakończony z jednej strony wtykiem „żeńskim“ o prądzie znamionowym co najmniej 32 A, a z drugiej dostosowanym do gniazda w agregacie. |  |
|  | Dostawa agregatu wraz z rozładunkiem na terenie miasta Białystok- na wskazanej, utwardzonej powierzchni |  |
|  | Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników |  |

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Marek Karpieszuk

SEKRETARZ MIASTA